| Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *: КНМ 62220061000200696903 от 16.03.2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10769029 |  |  |  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (мчс рОССИИ) |  |  |  |
|  | Главное управление МЧС России по Рязанской области |  |  |
|  | (наименование территориального органа МЧС России, специального управления) |  |  |
|  | 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, тел.: (4912) 28-04-28, электронная почта: gu@62.mchs.gov.ru |  |  |
|  | (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области (ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области) |  |  |  |
|  | (наименование органа государственного пожарного надзора) |  |  |
|  | 390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б, тел.: (4912) 75-24-25, электронная почта: ondrzn@62.mchs.gov.ru |  |  |
|  | (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
|  | ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31 / 3 |  |  |
|  | (первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо |  |  |
| вручается: | Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 40»; директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 40» Лагутину Владимиру Николаевичу |  |  |
|  | (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие) |  |  |

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России    по Рязанской области Романова Романа Викторовича  от «16» марта 2022 года № 31 в период с «21» марта 2022 г.    по «31» марта 2022 г. проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ «Школа № 40» Лагутин Владимир Николаевич.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                              и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание МБОУ «Школа № 40»: |  |  |  |  |
| 1. | Установить у входа в помещение насосной станции световое табло «Насосная станция» | ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.15 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | До 13.03.2023г. |  |
| 2. | Оборудовать насосную станцию телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста | ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.14 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | До 13.03.2023г. |  |
| 3. | Обеспечить помещение насосной станции пожаротушения схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов | п. 51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» | До 13.03.2023г. |  |
| 4. | Отделить насосную станцию от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа | ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.11 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | До 13.03.2023г. |  |
| 5. | Обеспечить содержание в исправном состоянии ограждения на крыше | п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» | До 13.03.2023г. |  |
| 6. | Разместить огнетушители, расположенные на полу, в специальных подставках из негорючих материалов или на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя | п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» | До 13.03.2023г. |  |
| 7. | Обеспечить уровень звука, производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях школы, а именно: актовый зал, спортивный зал, кабинет № 23 (4-ый этаж), кабинет № 24 (4-ый этаж), кабинет № 21 (4-ый этаж), кабинет № 19 (3-ий этаж), кабинет № 12 (3-ий этаж), кабинет № 14 (3-ий этаж), кабинет № 9 (2-ой этаж), учительская (2-ой этаж), столовая, кабинет № 1 (1-ый этаж), кабинет № 3 (1-ый этаж), подвал | ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 6.2 табл. 1 Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума» | До 13.03.2023г. |  |
| Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке. |  |  |  |  |

| Директор МБОУ «Школа № 40» Лагутин Владимир Николаевич |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя) | М.П. | (подпись) |

| «_____» | _____________ | 2022 | года |
| --- | --- | --- | --- |

| Старший инспектор отдела НДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Савицкая Юлия Юрьевна |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) | М.П. | (подпись) |

________________

<*>  Отметка размещается в правом углу после реализации указанных действий.